## 1 - 100
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 1 s integriranom taložnicom zapremnine 100 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS1 ST100 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 40 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 500 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 100, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,63 m do 5,32 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 2 - 200
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 2 s integriranom taložnicom zapremnine 200 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS2 ST200 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 40 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 500 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 100, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,66 m do 5,35 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 4 - 400 DN100
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 4 s integriranom taložnicom zapremnine 400 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS4 ST400 DN100 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 160 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 100, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,69 m do 5,39 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 4 - 400 DN150
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 4 s integriranom taložnicom zapremnine 400 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS4 ST400 DN150 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 160 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,69 m do 5,39 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 4 - 800 DN150
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 4 s integriranom taložnicom zapremnine 800 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS4 ST800 DN150 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 160 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1500 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,69 m do 5,39 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 7 - 700
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 7 s integriranom taložnicom zapremnine 700 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS7 ST700 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 280 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1.500 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,7 m do 5,38 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 7 - 1400
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 7 s integriranom taložnicom zapremnine 1400 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS7 ST1400 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 280 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 2.750 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,63 m do 5,33 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 10 - 1000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 10 s integriranom taložnicom zapremnine 1000 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS10 ST1000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 400 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 3.000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,66 m do 5,36 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 10 - 2000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 10 s integriranom taložnicom zapremnine 2000 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS10 ST2000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 400 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 3.500 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,64 m do 5,34 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 15 - 3000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 15 s integriranom taložnicom zapremnine 3.000 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS15 ST3000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 300 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 6.000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 200, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,83 m do 3,48 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 15-20 - 2000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 20 s integriranom taložnicom zapremnine 2000 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS15-20 ST2000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 800 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 4.000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 200, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,77 m do 5,47 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 25 - 2500
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS 25 s integriranom taložnicom zapremnine 2500 lit. Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS25 ST2500 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 1.000 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 5.000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 250, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,86 m do 3,50 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## dodatna oprema
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SONDA ZA MJERENJE PRIKUPLJENE MASNOĆE Dobava i ugradnja uređaja za mjerenje i signalizaciju količine prikupljene masnoće u sepratoru kao tip ACO MULTICONTROL. Uređaj treba biti predviđen za mjerenje tekuće i skrutnute masne faze, prilagođen za montažu u ukopani separator masti tipa ACO LIPUMAX. | 1 | komplet |  | 0
Uređaj se treba sastojati od mjerene sonde s termistorskim kontaktima i grijaćem (za postizanje pouzdanog mjerenja), te od dojavno upravljačke jedinice s vizualnim prikazom količine prikupljene masnoće i dva beznaponska alarmna kontakta za dojavu na udaljene nadzorne sustave.
Radni napon: 230 VAC / 5 VA; maksimalna potrošnja el. energije: 12 W; priključni naponski kabel l=10m; senzorski kabel (od sonde do upravljačke jedinice) l=10/20/30m
2 | NADŽBUKNI ORMAR ZA SEPARATOR Dobava i ugradnja nadžbuknog ormara za ugradnju dodatne opreme za separatore masnoća tip ACO Hydrojet/Lipurat/Fapurat. Ormarić je izrađen iz inoxa AISI 304 sa vratima (otvaranje lijevo ili desno). U ormarić se ugrađuje: daljinski upravljač separatora, spojnica za priključak vozila za zbrinjavanje Storz-B, spojnica za priključak odzrake vozila za zbrinjavanje Storz-B i slavina za vodu ½“. Vanjske mjere ormarića Š x V ×D = 500 × 500 × 160mm | 1 | kom |  | 0
3 | POKLOPAC SEPARATORA ZA BIRANU ZAVRŠNU ISPUNU Dobava i ugradnja plinotijesnog poklopca separatora, iz nehrđajučeg čelika AISI 304, za ugradnju plitke završne obloge poda po želji (keramika, premaz i sl.). Svijetli otvor poklopca 600×600mm, građevinskih dimenzija 742×742mm, ukupne visine okvira 89 mm , visina poklopca 70 mm. Nosivost poklopac postiže ispunjavanjem betonom: razred opterećenja M125. Komplet uključuje četiri spojna vijka , neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. | 1 | kom |  | 0
4 | POKLOPAC SEPARATORA ZA BIRANU ZAVRŠNU ISPUNU Dobava i ugradnja plinotijesnog poklopca separatora, iz nehrđajučeg čelika AISI 304, za ugradnju završne obloge betonskim opločnicima ili kamenim opločenjem. Svijetli otvor poklopca 600×600mm, građevinskih dimenzija 738×738mm, ukupne visine okvira i poklopca 80 mm. Samonosivi poklopac razreda opterećenja A15. Komplet uključuje četiri spojna vijka , neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. Sve kao ACO TopTek PAVING SS 600×600 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0