## retencija
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | art. nr. | napomene za art. | NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | DOBAVA MATERIJALA ZA IZRADU RETENCIJSKOG SUSTAVA Dobava materijala i pripremni radovi za montažu modularnog sustava za retenciju oborinskih voda iz polipropilenskih skladišnih blokova. Sustav se sastoji od jediničnog modula dimenzija: Š×V×D=60x61x120cm. Sustav mora posjedovati: - najmanje 95% ukupnog korisnog volumena; - inspekcijski tunel min. pop. presjeka Š×V=120×500mm kako bi se omogućio slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za čiščenje kroz sustav; - mogućnost vizualne kontrole kroz jedan sloj sustava bez zapreka (pregrada) za jednostavniju kontrolu kamerom i smanjenje potrebnog broja inspekcijskih priključaka; - mogućnost spajanja sastavnih elemenata sustavom zidarskog preklopa koji omogućava sastavljanje čvrste veze među blokovima istog sloja sustava; - minimalno tlačnu čvrstoću bloka od 420 kN/m2. | 1 | komplet | 0 | 0
| Dimenzije sustava trebaju biti Š×V×D= ..... × ...... × ...... m, a minimalna korisna zapremnina ............. m3. Stavka uključuje dobavu potrebnih: blokova, čeonih stijenki, pokrovnih elementa, cijevnih priključaka, inspekcijskih elementa s njihovim povišenjima i poklopcima, a sve prema detaljima iz projekta. Projektom predviđena upotreba .......... uljevna okna integrirana u sustav i .......... inspekcijska okna (minimalni svijetli promjer okna 30cm), te detaljom definirana količina inspekcijskih priključaka za pristup u sustav njegovu kontrolu i održavanje (minimalni svijetli promjer 15cm). Sve kao ACO STORMBRIXX ili jednakovrijedan. Stavka NE UKLJUČUJE DN150 UKC cijevi za povišenje inspekcijskih priključaka. | [6 empty] | Unijeti proračunski dobivene dimenzije retencijske građevine i broj elementa za inspekciju sustava.
2 | DOBAVA MATERIJALA ZA IZRADU OVOJNICE RETENCIJSKOG SUSTAVA Brtveni sustav spremnika se treba sastojati iz: sloja geotekstila položenog na blokove, geomebrane te ponovno sloja geotekstila za osiguranje geomembrane od mehaničkog oštečenja tokom zatrpavanja. Oplošje sustava za kojeg je potrebno izraditi brtvenu ovojnicu iznosi: ............ m2. | 1 | komplet |  | 0 |  |  | Upisati količinu geotekstila potrebnu za cjelovito omatanje sustava (baza i gornja ploha te sve bočne stranice) + 25% (gubitci zbog preklopa) - za unutarnji zaštitni sloj + ista količina potrebna za vanjski zaštitni sloj. Za količinu geomembrane oplošje se povečava za 5% umjesto 25% kao kod geotekstila (manji gubitci).
| GEOTEKSTIL ZA UNUTARNJU OVOJNICU (+25% od oplošja). Geotekstil za oba sloja treba imati minimalno sljedeće karkateristike: - površinska masa: 200g/m² (±20g/m², prema EN ISO 9864), - materijal: PES (poliester) ili PP (polipropilen), - min debljine 1,9mm, - otpornosti na CBR proboj (po EN ISO 12236) ≥ 1,5kN (klase robusnosti GRC 3). |  | m2
| GEOMEMBRANA KAO BRTVENI SLOJ OVOJNICE min. 1,5mm debljine +5% od oplošja zbog gubitaka na varovima. Geomembrana treba imati sljedeće karakteristike: - materijal: HDPE (polietilen visoke gustoće); - debljina: 1,5 mm (-0,15/+0,15mm, prema EN 1849-2 ), - vl. čvrstoća, kod prekida: 30/30 N/mm² (-2/-2 N/mm², prema EN ISO 527) - istezanje, kod loma: 800/800% (-40/-40%, prema EN ISO 527), - otpornost na proboj: 3,8 kN (-0,5kN, prema EN ISO 12236). |  | m2 |  |  |  |  | Predloženi tip geomembrane, nije obavezan.
| GEOTEKSTIL ZA VANJSKU OVOJNICU (+25% od oplošja). Geotekstil za oba sloja treba imati minimalno sljedeće karkateristike: - površinska masa: 300g/m² (±30g/m², prema EN ISO 9864), - materijal: PES (poliester) ili PP (polipropilen), - deblljina: 2,9mm ( ± 0,6mm, prema EN ISO 9863-1), - vl. čvrst. (uzd./popr): 6,5/6,5 kN/m (-0,85/-0,85kN/m, prema EN ISO 10319), - istezanja kod loma (uzd./popr.): 60%/100 % (±14/±23%, prema EN ISO 10319) - probojna sila: 1300N (-130N, prema EN ISO 12236). |  | m2
3 | UGRADNJA ELEMENATA RETENCISJKOG SUSTAVA Ugradnja svih elemenata retencisjkog sustava: polipropilenskih blokova, inspekcijskih elemenata, cijevi, geotekstila (podložni i pokrivni zaštitni sloj geomembrane), geomembrane (sa svih strana retencije) i geomreže ta stabilizaciju brtvenog sustava na vertikalnoj kosoj stranici retencije. | 1 | komplet |  | 0 |  |  | Kako bi se spriječilo oštečenje geomembrane, preporuča se da polaganje geomambrane i ugradnju blokova vrši isti izvođač (nije uvjet).
Blokovi se slažu na prethodno pripremljenu podlogu (priprema iskopa nije dio ove stavke) na položeni brtveni sloj koji se sastoji od dvaju slojeva geotekstila između kojih je položena geomembrana. Slaganje geomembrane na postavljeni sloj geotekstila se izvodi u nekoliko segmenata: slaganje i spajanje po dnu, slaganje i spajanje po bokovma (spoj bok-dno izvesti prije polaganja blokova!), izvedba donjih uglova, slaganje i spajanja na pokrovu, izvedba gornjih uglova, izvedba prodora.
Geotekstil se polaže i spaja preklopom min. 50 cm u podložnom i pokrovnom sloju geomembrane. Geomembrana se spaja s preklopom min. 8 cm metodom vrućeg spajanja dvostrukim varom za što izvoditelj mora imati ovlaštene zavarivače prema normi HRN EN 13607 uz kontrolu varova APT metodom. Na uglovima i geometrijski nepravilnim mjestima geomembrana se spaja s posebnom pažnjom postupkom tzv. ekstrudiranja.