## 1,5 - 150
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS1,5 (protoka 1,5 l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 150 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS1,5 ST150 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 15 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 550 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 100 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,67 m do 5,36 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 3 - 300
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3 l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 300 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS3 ST300 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 30 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 800 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 100 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,66 m do 5,35 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 4 - 400
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS4 (protoka 4 l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 400 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS4 ST400 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 40 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 900 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 150 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,68 m do 5,38 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 6 - 600
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6 l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 600 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS6 ST600 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 950 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 150 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,72 m do 5,41 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 10 - 1000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10 l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 1000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS10 ST1000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 100 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 1750 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 150 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,65 m do 5,34 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 15 - 1500
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS15 (protoka 15l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 1.500 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS15 ST1500 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 150 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2500 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 200 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,7 m do 5,39 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 20 - 2000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS20 (protoka 20l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 2.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS20 ST2000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 200 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 3500 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 200 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,7 m do 5,39 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 30 - 3000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS30 (protoka 30l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 3.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS30 ST3000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 300 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 6000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 250 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,77 m do 5,42 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 40 - 4000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS40 (protoka 40l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 4.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS40 ST4000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 400 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 9.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,95 m do 5,57 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 50 - 5000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS50 (protoka 50l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 5.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS50 ST5000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 500 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 9.500 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,91 m do 5,35 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 65 + 6500
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS65 (protoka 65l/s) s zasebnom taložnicom kapacuteta 6.500 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-NST NS65 CS6.500 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 650 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 5.000 litara (ne računajući volumen taložnice). Uljev i izljev separatora moraju DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 0,99 m do 3,54 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 2×800mm, 1×600mm na separatoru i 1×600mm na taložnici, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 80 + 8000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS80 (protoka 80l/s) s zasebnom taložnicom kapacuteta 8.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-NST NS80 CS8.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 800 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 7500 litara (ne računajući volumen taložnice). Uljev i izljev separatora moraju DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 0,99 m do 3,54 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 2×800mm, 1×600mm na separatoru i 1×600mm na taložnici, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## 100 + 8000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS100 (protoka 100l/s) s zasebnom taložnicom kapacuteta 8.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-NST NS100 CS8.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 1.000 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 7500 litara (ne računajući volumen taložnice). Uljev i izljev separatora moraju DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,01 m do 3,63 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 2×800mm, 1×600mm na separatoru i 1×600mm na taložnici, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## oprema
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | ALARMNI UREĐAJ SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja signalnog uređaj i osjetnika za nadzor separatora lakih tekućina sukladan s HRN EN 60079-0:2012/A11:2014 i HRN EN 60079-11:2012. Signalni uređaj mora podržavati spajanje do 3 osjetnika. Signalni uređaj mora imati vizualnu i akustičnu indikaciju alarmnih stanja, te 2 beznaponska kontakta za udaljenu dojavu alarma. Kućište IP65 radni napon 230V, montira se izvan zone 0! Sve kao ACO PROCURAT T5 ili jednakovrijedan. Komplet se mora isporičivati s: | 1 | kompl |  | 0
1a | Termistorski osjetnik preljeva separatora kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T3. Sve kao sonda R6-S ili kompatibilno i jednakovrijedno.
1b | Kapacitivni osjetnik ulja (lake tekućine) kod kojeg sonda mora razlikovati vodu od ulja ili zraka.Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T4. Sve kao sonda ES4 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
1c | UItrazvučni osjetnik mulja (taloga) kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od mulja ili zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 3×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II (1) G [EEx ia] II B. Sve kao sonda ES8 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
2 | PUŠTANJE U RAD ALARMNOG UREĐAJA SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Puštanje u rad alarmnog uređaja separatora lakih tekućina. Puštanje u rad izvodi ovlašteni serviser ili zastupnik proizvođača, a podrazumjeva podešavanje signalnih sondi i testiranje rada signalnog uređaja. Ovom stavkom nije obuhvačena montaža same signalne opreme (taj dio je uključen u stavku dobave predmetne opreme i obveza je izvođača). | 1 | kompl |  | 0
3 | NAPAVA ZA UZIMANJE UZORAKA Dobava i ugradnja naprave za uzimanje uzoraka iz separatora lakih tekućina ili separatora masnoća. Naprava se sastoji od crijeva dužine 5m koje je potrebno skratiti na adekvatnu duljinu i spojiti na priključak za uzimanje uzoraka u separatoru a drugi kraj fiksirati ispod poklopca. Drugi dio naprave je pumpa za uzimanje uzorka. | 1 | kompl |  | 0
5 | VODOTIJESNI POKLOPAC SEPARATORA 600mm D400 Dobava i ugradnja poklopca separatora svijetlog promjera 620mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s dosjednom stopom za sidrenje, s NBR brtvom izrađenom od sintetičke gume tvrdoće cca. 70° (Shore A), otpornom na ulja i benzine, protiv lupanja, vodotijesan, plinotijesan, siguran od povratnih voda do 2 bara, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124), s tri zatvarača sa zakretnom polugom za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, bez zaštitnog premaza. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 2,4 N/mm2. Vanjski promjer dosjedne stope 836mm, visina okvira 100mm, masa 88,0kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO CityTop® RSS ili jednako vrijedan. | 1 | kom |  | 0
6 | VODOTIJESNI POKLOPAC SEPARATORA 800mm D400 Dobava i ugradnja poklopca separatora svijetlog promjera 800mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s dosjednim okvirom za sidrenje, s NBR brtvom izrađenom od sintetičke gume tvrdoće cca. 70° (Shore A), otpornom na ulja i benzine, protiv lupanja, vodotijesan, plinotijesan, siguran od povratnih voda do 1 bara, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124), s četri zatvarača sa zakretnom polugom za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, bez zaštitnog premaza. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 2,5 N/mm2. Vanjski promjer dosjedne stope 921mm, visina okvira 125mm, masa 130,0kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO CityTop® RSS ili jednako vrijedan. | 1 | kom |  | 0
7 | POKLOPAC SEPARATORA 600mm F900 Poklopac okna svijetlog promjera 605mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s okruglim BEGU® okvirom od lijevanog željeza obloženim betonom C 35/45 (razreda izloženosti XC4, XD3, XS3, XF3, XF4, XA3), s Pewepren® uloškom protiv lupanja izrađenim od sintetičkog elastomera tvrdoće cca. 70° (Shore A), razreda opterećenja F900 (prema HRN EN 124), s dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, s/bez otvora za ventiliranje. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 5,9 N/mm2. Vanjski promjer okvira 785mm, visina okvira 125mm, masa 113,0kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO Multitop LIFT ili jednako vrijedan. | 1 | kom |  | 0