## Sheet1
UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA II STUPNJA SA RECIRKULACIJOM AKTIVNOG MULJA - BIAKTIV P
RED. BR. | ES (BROJ OSOBA) | HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE m3/d | ULAZ/IZLAZ CIJEV DN | PROMJER UREĐAJA Ø mm | VISINA ULJEVNE CIJEVI mm | VISINA IZLJEVNE CIJEVI mm | PRIKLJUČNA CIJEV ULAZ / IZLAZ mm | ELEKTRO NAPAJANJE | PRIKLJUČAK AERACIJE PE DN, PN 16 Bara | V (volt) | puhalo (wat) | A (ampera) | DB (puhala) | TEŽINA PRAZNOG UREĐAJA KG
1 | 6 | 0.9 | 160 | 1500 | 1350 | 1300 | 160 | 3x1,5mm2 | 20 | 230 | 50 | 10 | 38 | 100
2 | 10 | 1.5 | 160 | 1700 | 1450 | 1400 | 160 | 3x1,5mm2 | 20 | 230 | 75 | 16 | 42 | 130
3 | 15 | 2.25 | 160 | 1900 | 1650 | 1600 | 160 | 3x1,5mm2 | 20 | 230 | 95 | 16 | 45 | 180
4 | 20 | 3 | 160 | 2100 | 1900 | 1800 | 160 | 3x1,5mm2 | 20 | 230 | 115 | 16 | 44 | 250
5 | 25 | 3.75 | 160 | 2400 | 2500 | 2300 | 160 | 3x1,5mm2 | 20 | 230 | 180 | 16 | 46 | 300
Pročišćena otpadna voda zadovoljava prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 26/2020, Tablica 2
BPK 25 ( 25 mg O /l ) : KPK 125 ( 125 mg O /l) ; SUSPENDIRANA TVAR 35 mg/l
UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA II STUPNJA SA RECIRKULACIJOM AKTIVNOG MULJA - BIAKTIV PMB
RED. BR. | ES (BROJ OSOBA) | HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE m3/d | ULAZ/IZLAZ CIJEV DN | ŠIRINA UREĐAJA mm | VISINA ULJEVNE CIJEVI / VISINA IZLJEVNE CIJEVI /m/ | DUŽINA UREĐAJA m | PRIKLJUČNA CIJEV ULAZ / IZLAZ mm | ELEKTRO NAPAJANJE | PRIKLJUČAK AERACIJE PE DN, PN 16 Bara | V (volt) | puhalo (wat) | A (ampera) | DB (PUHALA | TEŽINA PRAZNOG UREĐAJA
1 | 30 | 4.5 | 160/200 | 2160 | 2,5/2,3 | 2.5 | 160* | 3x2,5mm2 | 25/20 | 230 | 230 | 16 | 60 | 1100
2 | 35 | 5.25 | 160/200 | 2160 | 2,5/2,3 | 3 | 160* | 3x2,5mm2 | 25/20 | 230 | 275 | 16 | 60 | 1250
3 | 45 | 6.75 | 160/200 | 2160 | 2,5/2,3 | 4 | 160* | 5x2,5mm2 | 40/20 | 400 | 1500 | 16 | 60 | 1400
4 | 55 | 8.25 | 160/200 | 2160 | 2,5/2,3 | 4.5 | 160* | 5x2,5mm2 | 40/20 | 400 | 1500 | 16 | 60 | 1550
5 | 65 | 9.75 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 5 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 1500 | 16 | 60 | 1800
6 | 80 | 12 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 2+4 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 1500 | 16 | 60 | 800+1400
7 | 95 | 14.25 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 3+4 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 1100 | 16 | 60 | 1100+1400
8 | 110 | 16.5 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 4+4 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 1100 | 16 | 60 | 1300+1400
9 | 125 | 18.75 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 4+5 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 1100 | 16 | 60 | 1300+1800
10 | 140 | 21 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 2+4+4 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 3300 | 16 | 68 | 800+1300+1400
11 | 155 | 23.25 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 3+4+4 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 3300 | 16 | 68 | 1100+1300+1400
12 | 170 | 25.5 | 200 | 2160 | 2,5/2,3 | 4+4+4 | 200 | 5x2,5mm2 | 50/20 | 400 | 3300 | 16 | 68 | 1400+1400+1400
Napomena: dimenzije priključnih cijevi mogući prema projektu odnosno prema potvrdi nacrta od strane izvođača dn 160 ili dn 200mm
Pročišćena otpadna voda zadovoljava prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 26/2020, Tablica 2
BPK 25 ( 25 mg O /l ) : KPK 125 ( 125 mg O /l) ; SUSPENDIRANA TVAR 35 mg/l