## BIAKTIV P 10
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 10 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020 | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P 10 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u jednom samonosivom spremniku iz ekstrudiranog polipropilena, te s puhalom za snabdijevanje uređaja zrakom i mamut pumpe. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 10 Hidrauličko opterećenje: 1,5 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 0,6 kg/dan Uljev / izljev: DN160 Ukupna masa sustava (praznog): 135kg Napajanje (puhala): 230V, 75 W 50Hz, zaštita: IP 44, 16 A, 3X1,5mm2
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i spajanje i puštanje u rad crpke u deklor tanku te obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100 dn 20 mm,SDR 11 , Pn 16 Bara, cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijev se polaže od mjesta ugradnje puhala (kutija za smještaj puhala) do mjesta priključka na biološki uređaj.
| PE dn20, PN 16 Bara | 10 | m

## kutija za puhalo
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 10 ES u zemlju u blizini biološkog pročistaća. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i crijeva za zrak, pehd 100,dn 20, SDR 11. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=0,50×0,5×0,4m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad.Do kutije dovesti napajanje električnim kabelom 3x1,5mm2. | 1 | komplet