## BIAKTIV P 15
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 15 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN 26/2020. | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P 15 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u jednom samonosivom spremniku iz ekstrudiranog polipropilena, te s puhalom za snabdijevanje uređaja zrakom i mamut pumpe. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 15 Hidrauličko opterećenje: 2,25 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 0,9 kg/dan Uljev / izljev: DN160 Ukupna masa sustava (praznog): 200kg Napajanje (puhala): 230V, 95 W 50Hz, zaštita: IP 44, 10 A, 3X1,5mm2,16 A
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE100,SDR11,PN16 Bara cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijev se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE100 SDR1,PN16 Bara dn 20 | 10 | m |  | 0

## kutija za puhalo
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 15 ES u zemlju u blizini biološkog pročistaća. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i cijevi za zrak, pehd dn 20. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=0,75x0,5x0,4m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad.Do kutije za puhala dovesti napajanje električnim kabelom 3x1,5mm2. | 1 | komplet