## BIAKTIV P MB 110 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 110 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020 | 1 | komplet
Uređaj mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P MB 110 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u dva samonosiva spremnika izrađena od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 međusobno povezanih u cjelinu,1 modul aeracijsko egalizacijski tank, 2 tank aeracijsko sedimentacijski(denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mulja na produženu aeraciju u tank br1., sa kompresorskom stanicom opremljenom puhalima za snabdijevanje uređaja zrakom. Dimenzije prvog tanka na dotoku sanitarno otpadne vode iznosi 4 m, a tanka na izlazu pročišćene vode iznosi 4 m. Širina tankova iznosi 2160mm i visina tankova iznosi 3020mm.Visina ulazne cijevi u prvi tank na dovodu otpadne vode u uređaj iznosi 2,5m a na izlazu iz zadnjeg tanka iznosi 2,3m. Visina od kote dna cijevi na ulazu do kote uređenog terena je varijabila i zavisi od projektnih kota razvoda odvodnje i kote uređenog terena na mjestu lokacije uređaja.Kota ugradnje poklopaca se određuje prema kotama uređenog terena rezanjem gornjih dijelova korugiranih cijevi na uređaju. Ugradnja plastičnih poklopaca klase opterećenja K3, do 300 kg.Težina praznog uređaja 1300 kg+1400 kg. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 110 Hidrauličko opterećenje: 16,50 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 6,6 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Napajanje: 400V, 1,1 kW 50Hz, zaštita: IP 44, 16 A, dovod električne energije do kutije 5x2,5 mm2
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100,SDR11, PN16 cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE dn50, pn 16 | 10 | m
| PE dn20, pn 16 | 10 | m

## kutija za puhalo
1 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 110 ES u zemlju u blizini biološkog pročistača, na maksimalnoj udaljenosti 10m. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i crijeva za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1,5×1,2×0,9 m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad. Do kutije za puhalo dovesti električni kabel 5x 2,5mm2 u zaštitnoj cijevi. Od kutije za puhala se spajaju pehd cijevi za zrak promjera dn 50 i dn 20 mm. Kutija za puhalo se montira na betonsku podlogu. | 1 | komplet