## BIAKTIV MBP 35-45
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 45 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN80/13 i NN43/14. | 1 | komplet | 15850 | 15850
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P 45 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u jednom samonosivom spremniku iz ekstrudiranog polipropilena, te s puhalom za snabdijevanje uređaja zrakom. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 45 Hidrauličko opterećenje: 6,75 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 2,7 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Ukupna masa sustava (praznog): 420 kg Napajanje: 400V, 1,2kW 50Hz, zaštita: IP 44
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PPR cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PPR d---- | 10 | m |  | 0
| PPR d---- | 10 | m |  | 0

## BIAKTIV PMB 125 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 125 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020. | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P MB 125 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u dva samonosiva spremnika izrađena od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 međusobno povezanih u cjelinu,1 modul aeracijsko egalizacijski tank, 2 tank aeracijsko sedimentacijski(denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mulja na produženu aeraciju u tank br1., sa kompresorskom stanicom opremljenom puhalima za snabdijevanje uređaja zrakom. Dimenzije prvog tanka na dotoku sanitarno otpadne vode iznosi 4 m, a tanka na izlazu pročišćene vode iznosi 5 m. Širina tankova iznosi 2160mm i visina tankova iznosi 3100 mm.Visina ulazne cijevi u prvi tank na dovodu otpadne vode u uređaj iznosi 2,5m a na izlazu iz zadnjeg tanka iznosi 2,3m. Visina od kote dna cijevi na ulazu do kote uređenog terena je varijabila i zavisi od projektnih kota razvoda odvodnje i kote uređenog terena na mjestu lokacije uređaja.Kota ugradnje poklopaca se određuje prema kotama uređenog terena rezanjem gornjih dijelova korugiranih cijevi na uređaju i sa ugradnjom plastičnih poklopaca klase opterećenja K3, do 300 kg. Težina praznog uređaja 1300kg +1800 kg. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 125 Hidrauličko opterećenje: 18,75 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 7,5 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Napajanje: 400V, 1,1 kW , 16 A, 50Hz, zaštita: IP 44, 5 x 2,5mm2 kabel do kontejnera za puhala
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100,SDR11, PN16 cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE dn 50, pn 16 | 10 | m
| PE dn 20, pn 16 | 10 | m

## kutija za puhalo
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
6 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 125 ES u zemlju u blizini biološkog pročistača, na maksimalnoj udaljenosti 10m. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i crijeva za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1,5×1,2×0,9 m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad. Do kutije za puhalo dovesti električni kabel 5x 2,5mm2 u zaštitnoj cijevi. Od kutije za puhala se spajaju pehd cijevi za zrak promjera dn 50 i dn 20 mm. Kutija za puhalo se montira na betonsku podlogu. | 1 | komplet