## BIAKTIV PMB 170 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 170 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020. | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P MB 170 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u tri samonosiva spremnika izrađena od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 međusobno povezanih u cjelinu,1 modul aeracijsko egalizacijski tank,2 modul aeracijski tank sa produženom aeracijom povratnog aktivnog mulja,3 tank aeracijsko sedimentacijski (denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mulja na produženu aeraciju u tank br2., kompresorskom stanicom opremljenom puhalom za snabdijevanje uređaja zrakom.Dimenzije tankova koji su spojeni paralelno su prema detalju iz projekta: prvi tank na dovodu otpadne vode do uređaja je 4 m duljine, drugi tank je duljine 4m i treći tank iz kojega izlazi pročišćena voda je 4 m duljine. Širina tankova biološkog uređaja su 2160mm,a visina tankova je 3100 mm.Kota ugradnje poklopaca se određuje prema kotama uređenog terena rezanjem gornjih dijelova korugiranih cijevi na uređaju sa plastičnim poklopcima klase opterećenja K3, do 300 kg. Težina praznog uređaja 1400 kg+1400kg+1400kg NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 170 Hidrauličko opterećenje: 25,50 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 10,20 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Napajanje: 400V, 3,3kW 50Hz, zaštita: IP 44, 16 A, dovod el. energije do puhala 5x2,5 mm2
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100 cijevi,PN16 Bara, SDR11za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE 100,SDR11 d50, pn 16 Bara | 10 | m
| PE 100,SDR11,d20, pn 16 Bara | 10 | m

## kutija za puhalo
6 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 170 ES u zemlju u blizini biološkog pročistača, na maksimalnoj udaljenosti 10m. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i cijevi za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1,5×1,2×0,9 m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad. Do kutije za puhalo dovesti električni kabel 5x 2,5mm2 u zaštitnoj cijevi. Od kutije za puhala se spajaju pehd cijevi za zrak promjera dn 50 i dn 20 mm. Kutija za puhalo se montira na betonsku podlogu. | 1 | komplet