## BIAKTIV P MB 30 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 30 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020. | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV P MB 30 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u samonosivom spremniku koji je izrađen od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 egalizacijski tankom, tankom aeracijsko sedimentacijski (denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mulja na produženu aeraciju, sa kompresorskom stanicom opremljenom puhalima za snabdijevanje uređaja zrakom.Puhala za zrak spojena na uređaj za aeraciju sa dn 25 pehd cijevi i mamut pumpa spojena na uređaj sa dn 20 mm pehd cijevi za zrak.Kota ugradnje poklopaca se određuje prema kotama uređenog terena rezanjem gornjih dijelova korugiranih cijevi na uređaju. Ugradnja plastičnih poklopaca klase opterećenja K3, do 300 kg.Težina praznog uređaja 1100 kg. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 30 ES Hidrauličko opterećenje: 4,50 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 1,8 kg/dan Uljev / izljev: dn 160 ili DN200 Napajanje: 230V, 230kW 50Hz, zaštita: IP 44, 16 A, el kabel 5x2,5mm2
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100 cijevi,SDR 11 PN 16 Bara, za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE d25 | 10 | m
| PE d20 | 10 | m

## kutija za puhala
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
3 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV do 35 ES u zemlju u blizini biološkog pročistaća, na maksimalnoj udaljenosti 10m. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i cijevi za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1×0,5×0,5m.Kutija se montira na betonsku podlogu dimenzija 120x70cm. Kutija osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad.Do kutije dovesti električno napajanje 5 x 2,5mm2 u zaštitnoj cijevi. Od kutije za puhala se spajaju pehd cijevi za zrak promjera dn 25 i dn 20mm. Iste cijevi za zrak se polažu u zemlju na posteljicu pijeska. Položene PE cijevi se zatrpavaju sa slojem pijeska i kasnije materijalom iz iskopa. | 1 | komplet