## BIAKTIV P MB 35 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 35 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020 | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV PMB 35 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u samonosivom spremniku koji je izrađen od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 egalizacijski tankom, tankom aeracijsko sedimentacijski (denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mulja na produženu aeraciju, sa kompresorskom stanicom opremljenom puhalima za snabdijevanje uređaja zrakom. Puhala za zrak spojena na uređaj za aeraciju sa dn 25 pehd cijevi i mamut pumpa spojena na uređaj sa dn 20 mm pehd cijevi za zrak. Zatrpavanje uređaja vršiti u slojevima od 30 cm uz istovremeno punjenje vodom uređaja sve dok se ne napuni uređaj.Težina praznog uređaja 1250 kg. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 35 ES Hidrauličko opterećenje: 5,25 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 2,1 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Napajanje: 230V, 275kW 50Hz, 5x2,5mm2, zaštita: IP 44, 16 A, dimenzije dšv 3000mmx2160mmx3100mm, visina ulaz/izlaz 2500/2300mm
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100,SDR11 cijevi,PN 16 Bara, za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE d25 | 10 | m
| PE d20 | 10 | m

## kutija za puhalo
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
3 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 35 ES u zemlju u blizini biološkog pročistača, na maksimalnoj udaljenosti 10m. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i crijeva za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1,0×0,5×0,5m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad. Do kutije za puhala dovesti električni kabel 5x 2,5mm2 u zaštitnoj cijevi. Od kutije za puhala se spajaju pehd cijevi za zrak promjera dn 25 i dn 20 za spoj puhala sa uređajem. Iste cijevi za zrak se polažu na posteljicu pijeska, te se isto tako zatrpavaju sa pijeskom u visini 15 cm iznad cijevi.Kutija za puhalo se montira na betonsku podlogu dimenzija 120x70cm. | 1 | komplet