## BIAKTIV PMB 45 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 45 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020. | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV PMB 45 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u samonosivom spremniku koji je izrađen od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 egalizacijski tankom, tankom aeracijsko sedimentacijski (denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mulja na produženu aeraciju, sa kompresorskom stanicom opremljenom puhalom za snabdijevanje uređaja zrakom. Puhalo za zrak spojeno na uređaj za aeraciju sa dn 40 pehd cijevi i mamut pumpa spojena na uređaj sa dn 20 mm pehd cijevi za zrak. Veličina uređaja iznosi: 4 m duljine i širine 2160mm i visine 3020mm.Visina ulazne cijevi od dna uređaja 2500mm, visina kote dna cijevi na izlazu iz uređaja 2300mm. Kota ugradnje poklopaca se određuje prema kotama uređenog terena rezanjem gornjih dijelova korugiranih cijevi na uređaju . Ugradnja plastičnih poklopaca klase opterećenja K3, do 300 kg.Kota ugradnje poklopaca se određuje prema kotama uređenog terena rezanjem gornjih dijelova korugiranih cijevi na uređaju. Težina praznog uređaja 1400 kg. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 45 ES Hidrauličko opterećenje: 6,75 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 2,7 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Napajanje: 400V, 1,5 kW 50Hz, zaštita: IP 44, 16 A
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE 100,SDR11,PN 16 Bara cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do biološkog uređaja.
| PE d40 | 10 | m
| PE d20 | 10 | m

## kutija za puhalo
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
3 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 45 ES u zemlju u blizini biološkog pročistaća, na maksimalnoj udaljenosti 10m. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i crijeva za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1,5×1,2×0,9 m. Osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad. Do kutije za puhalo dovesti električni kabel 5x 2,5 mm2 u zaštitnoj cijevi. Od kutije za puhala se spajaju pehd cijevi za zrak promjera dn 40 i dn 20 mm.Kutija za puhalo se ugrađuje na betonsku podlogu dimenzija 170cmx140cm. | 1 | komplet