## BIAKTIV PMB 65 ES
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 65 ES namijenjen za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normama: HRN EN 12255-1; 12255-6; 12566-1; 12566-3 i ATV-A 122 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" NN26/2020. | 1 | komplet
Uređaj mora mora koristiti tehnologiju obrade otpadne vode BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa tokom rada uređaja. Sve kao ACO BIAKTIV PMB 65 ES ili jednakovrijedan.
Sustav treba biti isporučen u samonosivom spremniku koji je izrađen od moduliranih polipropilenskih elemenata Modul 20 egalizacijski tankom, tankom aeracijsko sedimentacijski(denitrifikacijski) sa ugrađenom mamut pumpom i površinskim čistačem za povrat aktivnog mula na produženu aeraciju, sa kompresorskom stanicom opremljenom puhalima za snabdijevanje uređaja zrakom.Puhala za zrak spojena na uređaj za aeraciju sa dn 50 pehd cijevi i mamut pumpa spojena na uređaj sa dn 20 mm pehd cijevi za zrak. Plastični poklopci na otvorima za reviziju na uređaju, klasa opt. K3 nosivosti do 300 kg. težina praznog uređaja 1800 kg. NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 65 Hidrauličko opterećenje: 9,75 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 3,9 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Napajanje: 400V, 1,5kW 50Hz, zaštita: IP 44, 16 A, 5x2,5mm2
2 | Puštanje u pogon biološkog pročišćavanja i obuka korisnika za rad i održavanje uređaja. | 1 | paušal
3 | Dobava i ugradnja PE100,SDR11,PN 16 Bara cijevi za snabdjevanje zrakom biološkog pročistača. Cijevi se polažu od mjesta ugradnje puhala (strojarnica biološkog pročistača) do mjesta priključka na biološki uređaj.
| PE 100 ,SDR11, PN16Bara DN 50 | 10 | m
| PE 100 ,SDR11, PN16Bara DN 20 | 10 | m

## kutija za puhala
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za ugradnju puhala biološkog pročistača kao ACO BIAKTIV 65 ES u zemlju u blizini biološkog pročistača. Kutija za ugradnju u zemlju s priključcima za ventilaciju i dovod zraka te uvodnicom za prolaz kablova napajanja i cijevi za zrak. Dimenzije zaštitne kutije D×Š×V=1,5×0,9×0,8m. Do kutije za puhala dovesti kabel el. napajanja 5x2,5mm2. Kutija za puhala se postavlja na betonsku podlogu dimenzija 170cmx120cm. Plastična kutija osigurava toplinsku izolaciju i zaštitu od prodora vlage u puhalo čime se osigurava njegov pouzdan i dugovječan rad. | 1 | komplet