## PREGLED
ODABIR ELEMENATA ZA ODVODNJU - prema tipu slivnika FHD 157
KANAL BEZ PRIRUBNICE
VERTIKALNI IZLJEV DN 100 (protok 3,5 - 4,0 l/sec) |  |  | HORIZONTALNI IZLJEV DN 100 (protok 2,8 - 3,3 l/sec)
LIST 1 | LIST 2 | LIST 3 | LIST 4 | LIST 5 | LIST 6
kanal bez prihvata hidroizolacije | kanal bez prihvata hidroizolacije | kanal bez prihvata hidroizolacije | kanal bez prihvata hidroizolacije | kanal bez prihvata hidroizolacije | kanal bez prihvata hidroizolacije
slivnik bez prihvata hidroizolacije | slivnik za ljepljenje hidroizolacije | slivnik za uklještenje hidroizolacije | slivnik bez prihvata hidroizolacije | slivnik za ljepljenje hidroizolacije | slivnik za uklještenje hidroizolacije
KANAL SA PRIRUBNICOM za plitku izolaciju
VERTIKALNI IZLJEV DN 100 (protok 3,5 - 4,0 l/sec) |  |  | HORIZONTALNI IZLJEV DN 100 (protok 2,8 - 3,3 l/sec)
LIST 7 | LIST 8 | LIST 9 | LIST 10 | LIST 11 | LIST 12
kanal sa prihvatom hidroizolacije | kanal sa prihvatom hidroizolacije | kanal sa prihvatom hidroizolacije | kanal sa prihvatom hidroizolacije | kanal sa prihvatom hidroizolacije | kanal sa prihvatom hidroizolacije
slivnik bez prihvata hidroizolacije | slivnik za ljepljenje hidroizolacije | slivnik za uklještenje hidroizolacije | slivnik bez prihvata hidroizolacije | slivnik za ljepljenje hidroizolacije | slivnik za uklještenje hidroizolacije

## LIST 1
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik bez prihvata hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - vertikalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, s izvadivim zaporom za miris (sifonom) i vertikalnim odvodom DN100, protoka 3,5 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
dimenzije 200x200 mm
dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - vertikalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm
3 | ACO INOX 157 protupožarni kit
Dobava i montaža protupožarnog kita za ACO INOX 157 industrijski slivnik izrađenog prema HRN EN 1253, sastoji se od posebnog zapora za miris, nosača zapora i umetka za ugradnju u ploču, sve iz termoekspandirajuće mase za sprečavanje širenja požara.

## LIST 2
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - vertikalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, s izvadivim zaporom za miris (sifonom) i vertikalnim odvodom DN100, protoka 3,5 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, sa prirubnicom za ljepljenje hridoizolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - vertikalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec i prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm
3 | ACO INOX 157 protupožarni kit
Dobava i montaža protupožarnog kita za ACO INOX 157 industrijski slivnik izrađenog prema HRN EN 1253, sastoji se od posebnog zapora za miris, nosača zapora i umetka za ugradnju u ploču, sve iz termoekspandirajuće mase za sprečavanje širenja požara.

## LIST 3
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - vertikalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom) i vertikalnim odvodom DN100, protoka 3,5 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, s prirubnicom za uklještenje izolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - vertikalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm
3 | ACO INOX 157 protupožarni kit
Dobava i montaža protupožarnog kita za ACO INOX 157 industrijski slivnik izrađenog prema HRN EN 1253, sastoji se od posebnog zapora za miris, nosača zapora i umetka za ugradnju u ploču, sve iz termoekspandirajuće mase za sprečavanje širenja požara.

## LIST 4
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik bez prihvata hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - horizontalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, s izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
dimenzije 200x200 mm
dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - horizontalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm

## LIST 5
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - horizontalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, s prirubnicom za ljepljenje izolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - horizontalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec i prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm

## LIST 6
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - horizontalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, s prirubnicom za uklještenje izolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - horizontalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm

## LIST 7
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik bez prihvata hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - vertikalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, s prirubnicom za plitku izolaciju, izvadivim zaporom za miris (sifonom) i vertikalnim odvodom DN100, protoka 3,5 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
dimenzije 200x200 mm
dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - vertikalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm
3 | ACO INOX 157 protupožarni kit
Dobava i montaža protupožarnog kita za ACO INOX 157 industrijski slivnik izrađenog prema HRN EN 1253, sastoji se od posebnog zapora za miris, nosača zapora i umetka za ugradnju u ploču, sve iz termoekspandirajuće mase za sprečavanje širenja požara.

## LIST 8
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - vertikalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, s prirubnicom za plitku izolacije i izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 3,5 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, sa prirubnicom za ljepljenje hridoizolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - vertikalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec i prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm
3 | ACO INOX 157 protupožarni kit
Dobava i montaža protupožarnog kita za ACO INOX 157 industrijski slivnik izrađenog prema HRN EN 1253, sastoji se od posebnog zapora za miris, nosača zapora i umetka za ugradnju u ploču, sve iz termoekspandirajuće mase za sprečavanje širenja požara.

## LIST 9
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - vertikalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa prirubnicom za plitku izolaciju, izvadivim zaporom za miris (sifonom) i vertikalnim odvodom DN100, protoka 3,5 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, s prirubnicom za uklještenje izolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - vertikalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm
3 | ACO INOX 157 protupožarni kit
Dobava i montaža protupožarnog kita za ACO INOX 157 industrijski slivnik izrađenog prema HRN EN 1253, sastoji se od posebnog zapora za miris, nosača zapora i umetka za ugradnju u ploču, sve iz termoekspandirajuće mase za sprečavanje širenja požara.

## LIST 10
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik bez prihvata hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - horizontalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, s izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
dimenzije 200x200 mm
dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - horizontalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm

## LIST 11
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - horizontalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju i izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, sa prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - horizontalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec i prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm

## LIST 12
poz. | OPIS STAVKE | slika
Slivnik sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije
1 | ACO FHD 157 slivnik - horizontalni DN100
Dobava i montaža podnog jednodijelnog ACO FHD 157 industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju i izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
slivnik dimenzije 200x200 mm
slivnik dimenzije 250x250 mm
2 | ACO TRAY higijenski kanal - horizontalni DN100
Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Proizvod posjeduje Certifikat utjecaja proizvoda na okoliš (Environmental Product Declaration EPD).
kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 330 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 1530 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 2030 x 60 mm
kanal dimenzije 300 x 3030 x 70 mm
kanal dimenzije 300 x 4030 x 80 mm
kanal dimenzije 300 x 5030 x 80 mm
kanal dimenzije 400 x 430 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 630 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 400 x 1230 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 530 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 830 x 60 mm
kanal dimenzije 500 x 1030 x 60 mm