## MONOBLOCK RD300
poz. | OPIS STAVKE | jedinica mjere | komada | veleprodajna cijena | ukupno veleprodajna cijena
1 | odvodni kanal ACO MONOBLOCK RD300 - natur | kom | 0 |  | 0 | #VALUE!
Dobava kanala za linijsku odvodnju, razreda opterećenja do F900 prema HRN EN1433. Kanal se odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja, a izrađen je iz polimernog betona ili jednakovrijednog materijala , uz kriterij jednakovrijednosti materijala: - dubina prodora vode 0 mm - vlačna čvrstoća ≥22N/mm² - tlačna čvrstoća ≥90 N/mm² - hrapavost površine cca. 25 µm. Tijelo kanala je monolitno od polimerbetona ili jednakovrijednog materijala NATUR boje s otvorima u obliku rešetke s površinom upojnih otvora minimalno 600 cm2/m. Građevinska dužina 200 cm, građevinska širina 40 cm, svjetla širina 30 cm, ukupna visina 59,5 cm, težina minimalno 475 kg, poprečnog presjeka minimalno 1000 cm2, za razred opterećenja F900 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo kao Sikaflex PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
2 | odvodni kanal ACO MONOBLOCK RD300 - antracit | kom | 0 |  | 0 | #VALUE!
Dobava kanala za linijsku odvodnju, razreda opterećenja do F900 prema HRN EN1433. Kanal se odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja, a izrađen je iz polimernog betona ili jednakovrijednog materijala , uz kriterij jednakovrijednosti materijala: - dubina prodora vode 0 mm - vlačna čvrstoća ≥22N/mm² - tlačna čvrstoća ≥90 N/mm² - hrapavost površine cca. 25 µm. Tijelo kanala je monolitno od polimerbetona ili jednakovrijednog materijala ANTRACIT boje s otvorima u obliku rešetke s površinom upojnih otvora minimalno 600 cm2/m. Građevinska dužina 200 cm, građevinska širina 40 cm, svjetla širina 30 cm, ukupna visina 59,5 cm, težina minimalno 475 kg, poprečnog presjeka minimalno 1000 cm2, za razred opterećenja F900 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo kao Sikaflex PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3 | revizijski element ACO MONOBLOCK RD300 | kom |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dobava revizijskog elementa za linijsku odvodnju, razreda opterećenja do F900 prema HRN EN1433. Revizija je izrađena iz polimernog betona ili jednakovrijednog materijala , uz kriterij jednakovrijednosti materijala: - dubina prodora vode 0 mm - vlačna čvrstoća ≥22N/mm² - tlačna čvrstoća ≥90 N/mm² - hrapavost površine cca. 25 µm. Revizijski element za monolitni kanal, tijelo revizijskog elementa od polimernog betona sa zaštitnim rubom i rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja F900, duljine 75 cm, građevinske širine 40 cm, ukupne visine 64,5 cm, težina minimalno 205 kg. Revizija sa vertikalnim izljevom DN300 za izbijanje na gradilištu. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. |  | NATUR
|  |  | 0 |  | 0
ANTRACIT
|  |  | 0 |  | 0
4 | sabirni element ACO MONOBLOCK RD300, izljev DN300 | kom |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dobava višedijelnog sabirnika za linijsku odvodnju, razreda opterećenja do F900 prema HRN EN1433, s taložnom posudom od pocinčanog čelika. Sabirnik je izrađen je iz polimernog betona ili jednakovrijednog materijala , uz kriterij jednakovrijednosti materijala: - dubina prodora vode 0 mm - vlačna čvrstoća ≥22N/mm² - tlačna čvrstoća ≥90 N/mm² - hrapavost površine cca. 25 µm. Sabirni element za monolitni kanal sa bočnim izljevom DN300, tijelo od polimernog betona sa zaštitnim okvirom i pokrovnom rešetkom iz lijevanog željeza za klasu opterećenja F900, duljine 75 cm , građevinske širine 40 cm, ukupne visine 165 cm, poprečni presjek minimalno 600 cm2, težina minimalno 420 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. Gornji rub rešetke se izvodi 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. |  | NATUR
|  |  | 0 |  | 0
ANTRACIT
|  |  | 0 |  | 0
5 | sabirni element ACO MONOBLOCK RD300, izljev DN400 | kom |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dobava višedijelnog sabirnika za linijsku odvodnju, razreda opterećenja do F900 prema HRN EN1433, s taložnom posudom od pocinčanog čelika. Sabirnik je izrađen je iz polimernog betona ili jednakovrijednog materijala , uz kriterij jednakovrijednosti materijala: - dubina prodora vode 0 mm - vlačna čvrstoća ≥22N/mm² - tlačna čvrstoća ≥90 N/mm² - hrapavost površine cca. 25 µm. Sabirni element za monolitni kanal sa bočnim izljevom DN400, tijelo od polimernog betona sa zaštitnim okvirom i pokrovnom rešetkom iz lijevanog željeza za klasu opterećenja F900, duljine 75 cm , građevinske širine 40 cm, ukupne visine 165 cm, poprečni presjek minimalno 600 cm2, težina minimalno 420 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. Gornji rub rešetke se izvodi 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. |  | NATUR
|  |  | 0 |  | 0
ANTRACIT
|  |  | 0 |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0