## 3-300 P2 H05
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 300 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=3l/s, Hmax=5m, Pn=0,8kW, U=240V, In=5,6A. Sve kao ACO OLEOLIFT P NS3 ST300 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 30 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 400 litara. Priključak uljeva DN/OD 110, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 3-300 P2 H10
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 300 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=3l/s, Hmax=10m, Pn=2,2kW, U=240V/400V, In=12,8/4,8 A. Sve kao ACO OLEOLIFT P NS3 ST300 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 30 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 400 litara. Priključak uljeva DN/OD 110, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 3-300 P2 H20
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 300 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=3l/s, Hmax=20m, Pn=3 kW, U= 400V, In=7 A. Sve kao ACO OLEOLIFT P NS3 ST300 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 30 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 400 litara. Priključak uljeva DN/OD 110, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 3-600 P2 H05
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=3l/s, Hmax=5m, Pn=0,8kW, U=240V, In=5,6A. Sve kao ACO OLEOLIFT P NS3 ST300 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 30 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 400 litara. Priključak uljeva DN/OD 110, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 3-600 P2 H10
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=3l/s, Hmax=10m, Pn=2,2kW, U=240V/400V, In=12,8/4,8 A. Sve kao ACO OLEOLIFT P NS3 ST300 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 30 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 400 litara. Priključak uljeva DN/OD 110, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 3-600 P2 H20
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=3l/s, Hmax=20m, Pn=3 kW, U= 400V, In=7 A. Sve kao ACO OLEOLIFT P NS3 ST300 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 30 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 400 litara. Priključak uljeva DN/OD 110, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 6-600 P2 H05
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=6l/s, Hmax=5m, Pn=3kW, U=400V, In=7A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS6 ST600 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1000 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 6-600 P2 H10
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=6l/s, Hmax=10m, Pn=3kW, U=400V, In=7A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS6 ST600 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1000 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 6-600 P2 H20
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=6l/s, Hmax=20m, Pn=4,4kW, U=400V, In=7A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS6 ST600 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1000 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 6-1200 P2 H05
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 1.200 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=6l/s, Hmax=5m, Pn=3kW, U=400V, In=7A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS6 ST600 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1000 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 6-1200 P2 H10
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 600 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=6l/s, Hmax=10m, Pn=3kW, U=400V, In=7A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS6 ST600 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1000 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 6-1200 P2 H20
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 1.200 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=6l/s, Hmax=20m, Pn=4,4kW, U=400V, In=7A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS6 ST600 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1000 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN50, ventilacija DN/OD 110.

## 10-1000 P2 H5
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 1.000 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=10l/s, Hmax=5m, Pn=3kW, U=400V, In=10A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS10 ST1000 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1500 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN80, ventilacija DN/OD 110.

## 10-1000 P2 H10
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 1.000 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=10l/s, Hmax=10m, Pn=4,4kW, U=400V, In=10A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS10 ST1000 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1500 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN80, ventilacija DN/OD 110.

## 10-1000 P2 H20
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja samostojećeg separatora lakih tekućina iz PEHD-a s instegriranom komorom za ugradnju potopnih pumpi. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. | 1 | komplet |  | 0
Separator za ugradnju u prostor zaštićen od plavljenja i smrzavanja. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariranim na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Separator mora imati integriranu taložnicu zapremnine 1.000 litara, te zasebnu komoru s 2 potopne pumpe za prepumpavanje pročišćene otpadne vode iz separatora s pripadajućim upravljačkim ormarom. Učinak pumpe Q=10l/s, Hmax=20m, Pn=7,4kW, U=400V, In=15,8A. Sve kao ACO OLEOLIFT P FREESTANDING NS10 ST1000 ili jednakovrijedan.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina mora biti min. 60 litara, ukupni kapacitet separatora ne smije biti veći od 1500 litara. Priključak uljeva DN/OD 160, tlačna cijev DN80, ventilacija DN/OD 110.

## PROCURAT
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | ALARMNI UREĐAJ SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja signalnog uređaj i osjetnika za nadzor separatora lakih tekućina sukladan s HRN EN 60079-0:2012/A11:2014 i HRN EN 60079-11:2012. Signalni uređaj mora podržavati spajanje do 3 osjetnika. Signalni uređaj mora imati vizualnu i akustičnu indikaciju alarmnih stanja, te 2 beznaponska kontakta za udaljenu dojavu alarma. Kućište IP65 radni napon 230V, montira se izvan zone 0! Sve kao ACO PROCURAT T5 ili jednakovrijedan. Komplet se mora isporičivati s: | 1 | kompl |  | 0 | 1a+1b+1c | 14800
1a | Termistorski osjetnik preljeva separatora kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T3. Sve kao sonda R6-S ili kompatibilno i jednakovrijedno. |  |  |  |  | 1a+1b | 9500
1b | Kapacitivni osjetnik ulja (lake tekućine) kod kojeg sonda mora razlikovati vodu od ulja ili zraka.Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T4. Sve kao sonda ES4 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
1c | UItrazvučni osjetnik mulja (taloga) kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od mulja ili zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 3×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II (1) G [EEx ia] II B. Sve kao sonda ES8 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
2 | PUŠTANJE U RAD ALARMNOG UREĐAJA SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Puštanje u rad alarmnog uređaja separatora lakih tekućina. Puštanje u rad izvodi ovlašteni serviser ili zastupnik proizvođača, a podrazumjeva podešavanje signalnih sondi i testiranje rada signalnog uređaja. Ovom stavkom nije obuhvačena montaža same signalne opreme (taj dio je uključen u stavku dobave predmetne opreme i obveza je izvođača). | 1 | kompl |  | 0