## 6 600
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6 l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 600 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-FST NS6 ST600 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 150 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= ....... m do ...... m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Kod ugradnje separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (osim u slučaju zaštite od uzgona). Separator na svom dnu mora imati prirubnicu za sidrenje u podlogu. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 10 1000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10 l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 1.200 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-FST NS10 ST1000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 150 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= ....... m do ......... m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Kod ugradnje separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (osim u slučaju zaštite od uzgona). Separator na svom dnu mora imati prirubnicu za sidrenje u podlogu. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 15 1500
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS15 (protoka 15 l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 1.500 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-FST NS15 ST1500 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 150 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2.500 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 200 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,18 m do 2,35 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Kod ugradnje separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (osim u slučaju zaštite od uzgona). Separator na svom dnu mora imati prirubnicu za sidrenje u podlogu. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 20 2000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS20 (protoka 20l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 2.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-FST NS20 ST2000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 200 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 3.500 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 200 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,18 m do 2,35 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Kod ugradnje separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (osim u slučaju zaštite od uzgona). Separator na svom dnu mora imati prirubnicu za sidrenje u podlogu. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 30 3000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS30 (protoka 30l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 3.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-FST NS30 ST3000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 300 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 6.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 250 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,32 m do 2,42 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Kod ugradnje separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (osim u slučaju zaštite od uzgona). Separator na svom dnu mora imati prirubnicu za sidrenje u podlogu. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 40 4000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS40 (protoka 40l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 4.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-FST NS40 ST4000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 400 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 8.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,34 m do 2,48 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 800mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Kod ugradnje separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (osim u slučaju zaštite od uzgona). Separatora na svom dnu mora imati prirubnicu za sidrenje u podlogu koja se koristi kod betoniranja separatora u slučaju osiguranja od uzgona. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 65 6500
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS65 (protoka 65l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 6.500 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-H-FST NS65 ST6500 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 650 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 18.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,18 m do 2,33 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600/800mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 80 8000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS80 (protoka 80l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 8.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-H-FST NS80 ST8000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 800 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 20.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,18 m do 2,33 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600/800mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 100 10000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS100 (protoka 100l/s) s integriranom taložnicom kapacuteta 10.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-H-FST NS100 ST10.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 800 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 20.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T= 1,2 m do 2,50 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600/800mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.
2 | GURTNE ZA SIDRENJE SEPARATORA Dobava i ugradnja gurtni i ankera za sidrenje separatora lakih tekućina za zaštitu od uzgona. Gurtne moraju biti izrađene iz poliestera ili drugog nehrđajučeg materijala, a pripadajuće kopče i sidra iz nehrđajučeg čelika kako bi se osigurala njihova dugovječnost. Sve kao ACO Belt 75 SS ili jednako vrijedno. | 2 | kompl |  | 0
3 | BETON ZA IZRADU PODLOŽNE PLOČE SEPARATORA Dobava i ugradnja u donjoj zoni armirane podložne ploče za montažu separatora. Ploču armirati armaturnom mrežom Q524. Podložna ploča treba biti iz betona C25/30 dimenzija Š×D×V = 2,6×7,37×0,15 m. | 3 | m3 |  | 0
4 | BETON ZA IZRADU RASTERETNE PLOČE SEPARATORA Dobava i ugradnja u donjoj zoni armirane rasteretne ploče separatora. Ploču armirati armaturnom mrežom Q524 te oko sva 3 pristupna otvora u ploči s 2 obruča iz rebrastog čelika Ø10. Podložna ploča treba biti iz betona C25/30 dimenzija Š×D×V = 3,4×8,37×0,28 m. | 8 | m3 |  | 0

## 150 15000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran i izrađen prema HRN EN 858, nazivne veličine NS150 (protoka 150l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 15.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR G-H FST NS150 ST15.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 1.500 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 35.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 13476-2 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T = ............... (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentne elemente koje se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosne plovke tarirane na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 200 20000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran i izrađen prema HRN EN 858, nazivne veličine NS200 (protoka 200l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 20.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR G-H FST NS200 ST20.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 2.000 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 50.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 500 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 13476-2 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T = ............... (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentne elemente koje se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosne plovke tarirane na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.
2 | GURTNE ZA SIDRENJE SEPARATORA Dobava i ugradnja gurtni i ankera za sidrenje separatora lakih tekućina za zaštitu od uzgona. Gurtne moraju biti izrađene iz poliestera ili drugog nehrđajučeg materijala, a pripadajuće kopče i sidra iz nehrđajučeg čelika kako bi se osigurala njihova dugovječnost. Sve kao ACO Belt 75 SS ili jednako vrijedno. | 2 | kompl |  | 0
3 | BETON ZA IZRADU PODLOŽNE PLOČE SEPARATORA Dobava i ugradnja u donjoj zoni armirane podložne ploče za montažu separatora. Ploču armirati armaturnom mrežom Q524. Podložna ploča treba biti iz betona C25/30 dimenzija Š×D×V = 2,6×12,82×0,15 m. | 5 | m3 |  | 0
4 | BETON ZA IZRADU RASTERETNE PLOČE SEPARATORA Dobava i ugradnja u donjoj zoni armirane rasteretne ploče separatora. Ploču armirati armaturnom mrežom Q524 te oko sva 3 pristupna otvora u ploči s 2 obruča iz rebrastog čelika Ø10. Podložna ploča treba biti iz betona C25/30 dimenzija Š×D×V = 3,4×13,82×0,28 m. | 14 | m3 |  | 0

## 250 25000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran i izrađen prema HRN EN 858, nazivne veličine NS250 (protoka 250l/s) s integriranom taložnicom kapaciteta 25.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR G-H FST NS250 ST25.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 2.500 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 65.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 500 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 13476-2 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T = ............... (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentne elemente koje se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosne plovke tarirane na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 300 + 30000
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina proizvedenog iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima (GRP). Separator mora biti konstruiran i izrađen prema HRN EN 858, nazivne veličine NS300 (protoka 300l/s) s zasebnom taložnicom kapaciteta 30.000 lit. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR G-H NST NS300 ST30.000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 10.000 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 50.000 litara. Uljev i izljev separatora moraju DN 500 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 13476-2 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljevau taložnicu T = ............... (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svijetlog otvora promjera 600, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora imati koalescentne elemente koje se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosne plovke tarirane na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.