## 3×300
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 300 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS3 ST300. | 1 | komplet |  | 0
Priključci DN100 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR".
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3 | m3 |  | 0

## 3×600
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA | 1 | komplet
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 600 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS3 ST600.
Priključci DN100 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR".
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3 | m3 |  | 0

## 3×900
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA | 1 | komplet
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 900 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NG3 SF900.
Priključci DN100 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR".
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3 | m3 |  | 0

## 6×600
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 600 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS6 ST600. | 1 | komplet |  | 0
Priključci DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR"
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3.5 | m3 |  | 0

## 6×1200
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA | 1 | komplet
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 1200 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS6 ST1200.
Priključci DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR"
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3.5 | m3 |  | 0

## 10×1000
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 1000 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS10 ST1000. | 1 | komplet |  | 0
Priključci DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR".
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 4 | m3 |  | 0

## P-D 3×300
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s integriranom cijevi za pražnjenje sadržaja separatora. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 300 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P-D NS3 ST300. | 1 | komplet |  | 0
Kontrola i održavanje separatora se treba vršiti preko poklopca, a pražnjenje preko integrirane cijve za pražnjenje PEHD PN10 D=75mm. Priključci DN100 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR"
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3.5 | m3 |  | 0

## P-D 6×600
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s integriranom cijevi za pražnjenje sadržaja separatora. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 600 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P-D NS6 ST600. | 1 | komplet |  | 0
Kontrola i održavanje separatora se treba vršiti preko poklopca, a pražnjenje preko integrirane cijve za pražnjenje PEHD PN10 D=75mm. Priključci DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=60cm do 185cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15/B125/D400 prema HRN EN 124 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR"
2 | ZASIPANJE SEPARATORA Zasipanje instalacijskog okna separatora pijeskom nakon ugradnje/postavljanja separatora. Zasipanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz ručno nabijanje. | 3.5 | m3 |  | 0

## PROCURAT
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | ALARMNI UREĐAJ SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja signalnog uređaj i osjetnika za nadzor separatora lakih tekućina sukladan s HRN EN 60079-0:2012/A11:2014 i HRN EN 60079-11:2012. Signalni uređaj mora podržavati spajanje do 3 osjetnika. Signalni uređaj mora imati vizualnu i akustičnu indikaciju alarmnih stanja, te 2 beznaponska kontakta za udaljenu dojavu alarma. Kućište IP65 radni napon 230V, montira se izvan zone 0! Sve kao ACO PROCURAT T5 ili jednakovrijedan. Komplet se mora isporičivati s: | 1 | kompl |  | 0 | 1a+1b+1c | 14800
1a | Termistorski osjetnik preljeva separatora kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T3. Sve kao sonda R6-S ili kompatibilno i jednakovrijedno. |  |  |  |  | 1a+1b | 9500
1b | Kapacitivni osjetnik ulja (lake tekućine) kod kojeg sonda mora razlikovati vodu od ulja ili zraka.Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T4. Sve kao sonda ES4 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
1c | UItrazvučni osjetnik mulja (taloga) kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od mulja ili zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 3×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II (1) G [EEx ia] II B. Sve kao sonda ES8 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
2 | PUŠTANJE U RAD ALARMNOG UREĐAJA SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Puštanje u rad alarmnog uređaja separatora lakih tekućina. Puštanje u rad izvodi ovlašteni serviser ili zastupnik proizvođača, a podrazumjeva podešavanje signalnih sondi i testiranje rada signalnog uređaja. Ovom stavkom nije obuhvačena montaža same signalne opreme (taj dio je uključen u stavku dobave predmetne opreme i obveza je izvođača). | 1 | kompl |  | 0