## 6-60
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protok kroz separator 6 l/s) dok je ukupni protok Qmax=60 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS6/60 ST1200 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, kapacitet taložnice min. 1.200 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 103 cm do 571 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 8-80
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS8 (protok kroz separator 8 l/s) dok je ukupni protok Qmax=80 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS8/80 ST1200 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 80 litara, kapacitet taložnice min. 800 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 103 cm do 571 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 8-80 1600
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS8 (protok kroz separator 8 l/s) dok je ukupni protok Qmax=80 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS8/80 ST1600 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 80 litara, kapacitet taložnice min. 1600 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2500 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 89 cm do 545 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 10-100
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protok kroz separator 10 l/s) dok je ukupni protok Qmax=100 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS10/100 ST1000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 100 litara, kapacitet taložnice min. 1000 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 102 cm do 570 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 15-150
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS15 (protok kroz separator 15 l/s) dok je ukupni protok Qmax=150 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS15/150 ST1500 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 150 litara, kapacitet taložnice min. 1500 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 3.250 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 138 do 585 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 20-200
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS20 (protok kroz separator 20 l/s) dok je ukupni protok Qmax=200 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS20/200 ST2000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 200 litara, kapacitet taložnice min. 2000 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 4.750 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 127 cm do 575 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja.

## 30-300
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1 | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS30 (protok kroz separator 30 l/s) dok je ukupni protok Qmax=300 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS30/300 ST3000 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | Sekcija s osnovnim (ključnim) tehničkim podacima za identifikaciju izabranog separatora. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).
| Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 300 litara, kapacitet taložnice min. 3000 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 5.500 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 500 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 113 cm do 377 cm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 800mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | Sekcija s ostalim važnim tehničkim podacima separatora. Svi podaci su u osnovi nepromjenjivi (definirani konstrukcijom separatora) osim crveno označene dubine uljevne cijevi koju je potrebno precizno definirati (kako bi tokom nuđenja znali ponuditi potrebne elemente za niveliranje poklopca s terenom).
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. |  |  |  |  | Opis karakteristika separatora kojima se definira nivo kvalitete projektnog rješenja. Crvenom bojom je označen dio u kojem se imenuje separator (za slučaj da zbog pravila o pisanju troškovnika nije dozvoljeno imenovati proizvod).

## oprema
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | ALARMNI UREĐAJ SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Dobava i ugradnja signalnog uređaj i osjetnika za nadzor separatora lakih tekućina sukladan s HRN EN 60079-0:2012/A11:2014 i HRN EN 60079-11:2012. Signalni uređaj mora podržavati spajanje do 3 osjetnika. Signalni uređaj mora imati vizualnu i akustičnu indikaciju alarmnih stanja, te 2 beznaponska kontakta za udaljenu dojavu alarma. Kućište IP65 radni napon 230V, montira se izvan zone 0! Sve kao ACO PROCURAT T5 ili jednakovrijedan. Komplet se mora isporičivati s: | 1 | kompl |  | 0 | 1a+1b+1c | 14800
1a | Termistorski osjetnik preljeva separatora kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T3. Sve kao sonda R6-S ili kompatibilno i jednakovrijedno. |  |  |  |  | 1a+1b | 9500
1b | Kapacitivni osjetnik ulja (lake tekućine) kod kojeg sonda mora razlikovati vodu od ulja ili zraka.Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 2×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II 1 G EEx ia II A T4. Sve kao sonda ES4 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
1c | UItrazvučni osjetnik mulja (taloga) kod kojeg sonda mora razlikovati tekućine (voda, nafta..) od mulja ili zraka. Najveća udaljenost za pouzdani prijenos signala do signalnog uređaja treba biti 200m s kabelom 3×1mm2 (kabel nije uključen u isporuku). Sonda treba biti bez pomičnih dijelova, izvedba IP68, II (1) G [EEx ia] II B. Sve kao sonda ES8 ili kompatibilno i jednakovrijedno.
2 | PUŠTANJE U RAD ALARMNOG UREĐAJA SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA Puštanje u rad alarmnog uređaja separatora lakih tekućina. Puštanje u rad izvodi ovlašteni serviser ili zastupnik proizvođača, a podrazumjeva podešavanje signalnih sondi i testiranje rada signalnog uređaja. Ovom stavkom nije obuhvačena montaža same signalne opreme (taj dio je uključen u stavku dobave predmetne opreme i obveza je izvođača). | 1 | kompl |  | 0
3 | NAPAVA ZA UZIMANJE UZORAKA Dobava i ugradnja naprave za uzimanje uzoraka iz separatora lakih tekućina ili separatora masnoća. Naprava se sastoji od crijeva dužine 5m koje je potrebno skratiti na adekvatnu duljinu i spojiti na priključak za uzimanje uzoraka u separatoru a drugi kraj fiksirati ispod poklopca. Drugi dio naprave je pumpa za uzimanje uzorka. | 1 | kompl | 2500 | 2500
5 | VODOTIJESNI POKLOPAC SEPARATORA 600mm D400 Dobava i ugradnja poklopca separatora svijetlog promjera 620mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s dosjednom stopom za sidrenje, s NBR brtvom izrađenom od sintetičke gume tvrdoće cca. 70° (Shore A), otpornom na ulja i benzine, protiv lupanja, vodotijesan, plinotijesan, siguran od povratnih voda do 2 bara, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124), s tri zatvarača sa zakretnom polugom za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, bez zaštitnog premaza. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 2,4 N/mm2. Vanjski promjer dosjedne stope 836mm, visina okvira 100mm, masa 88,0kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO CityTop® RSS ili jednako vrijedan. | 1 | kom | 3599.93 | 3599.93
6 | VODOTIJESNI POKLOPAC SEPARATORA 800mm D400 Dobava i ugradnja poklopca separatora svijetlog promjera 800mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s dosjednim okvirom za sidrenje, s NBR brtvom izrađenom od sintetičke gume tvrdoće cca. 70° (Shore A), otpornom na ulja i benzine, protiv lupanja, vodotijesan, plinotijesan, siguran od povratnih voda do 1 bara, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124), s četri zatvarača sa zakretnom polugom za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, bez zaštitnog premaza. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 2,5 N/mm2. Vanjski promjer dosjedne stope 921mm, visina okvira 125mm, masa 130,0kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO CityTop® RSS ili jednako vrijedan. | 1 | kom | 5292.44 | 5292.44
7 | POKLOPAC SEPARATORA 600mm F900 Poklopac okna svijetlog promjera 605mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s okruglim BEGU® okvirom od lijevanog željeza obloženim betonom C 35/45 (razreda izloženosti XC4, XD3, XS3, XF3, XF4, XA3), s Pewepren® uloškom protiv lupanja izrađenim od sintetičkog elastomera tvrdoće cca. 70° (Shore A), razreda opterećenja F900 (prema HRN EN 124), s dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, s/bez otvora za ventiliranje. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 5,9 N/mm2. Vanjski promjer okvira 785mm, visina okvira 125mm, masa 113,0kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO Multitop LIFT ili jednako vrijedan. | 1 | kom | 4650 | 4650